我公司生产的中频/工频发电机组，是由电动机带动同步发电机发电的可调发电系统，主要用于变压器感应耐压、局放和空负载试验中做测试电源。机组的输出频率有50、60、100、125、150、200HZ几种。通过改变发电机的励磁电流，机组的输出电压连续可调，调节精度高，电压变化平滑，非常适合变压器的各种试验。小功率机组输出电压一般为0~按800V设计，大功率机组一般按0~3.15KV、6.3KV或10.5KV设计，也可按客户要求设计特殊电压等级的产品。该系列产品专为变压器试验设计，具有调节方便、波形好、性能可靠等特点。

机组的控制系统功能：

发电机启动、停止控制；

发电机电压、电流、励磁电压、励磁电流显示；

发电机过压、过流保护；

电动机热保护；

发电机的励磁调节；

电动机星三角启动控制；

中频发电机组图片

发电机图片（仅供参考）

产品型号的含义

HY     ZP —***

容量（KVA）

中频同步无刷发电机

生产厂家代号

表1  中频发电机组规格及技术性能指标

| 机组型号 | 电动机 | 发电机 |
| --- | --- | --- |
|  | 功率（KW） | 输入电压（V） | 输入电流（A） | 输入频率（Hz） |  |  | 容量（KVA） | 输出电压（V） | 输出频率（Hz） | 额定输出电流（A） | 额定励磁电流（A） | 额定励磁电压（DCV） | 额定功率因数 |
| HYZP-10 | 4 | 380 | 8.8 | 50 |  |  | 10 | 20~240 | 125 | 24 | 1 | 50 | 0.3 |
| HYZP-30 | 18.5 | 380 | 36.5 | 50 |  |  | 30 | 40~800 | 125/150/200 | 21.6 | 1 | 60 | 0.5 |
| HYZP-40 | 22.5 | 380 | 43.2 | 50 |  |  | 40 | 40~800 | 125/150/200 | 28.9 | 1 | 60 | 0.5 |
| HYZP-60 | 37 | 380 | 69.4 | 50 |  |  | 60 | 40~800 | 125/150/200 | 43.3 | 1 | 90 | 0.5 |
| HYZP-100 | 55 | 380 | 103 | 50 |  |  | 100 | 40~800 | 150/200 | 72.2 | 1 | 95 | 0.5 |
| HYZP-200 | 90 | 380 | 167 | 50 |  |  | 200 | 40~800 | 150/200 | 144.3 | 4 | 90 | 0.5 |
| HYZP-250 | 110 | 380 | 201 | 50 |  |  | 250 | 40~800 | 150/200 | 180.4 | 4 | 90 | 0.5 |
| HYZP-300 | 160 | 380 | 287 | 50 |  |  | 300 | 40~800 | 150/200 | 216.5 | 4 | 90 | 0.5 |
| HYZP-400 | 200 | 380 | 359 | 50 |  |  | 400 | 40~800 | 150/200 | 288.7 | 4 | 90 | 0.5 |
| HYZP-500 | 280 | 380 | 515 | 50 |  |  | 500 | 40~1200 | 150/200 | 240.6 | 4 | 90 | 0.5 |
| HYZP-600 | 250 | 380 | 443 | 50 |  |  | 600 | 40~800 | 50/200 | 433 | 4 | 90 | 0.4 |
| HYZP-800 | 315 | 380 | 556 | 50 |  |  | 800 | 40~800 | 50/200 | 577.4 | 4 | 90 | 0.4 |
| HYZP-1000 | 400 | 380 | 710 | 50 |  |  | 1000 | 800/3.15KV | 50/200 | 721.7/183.3 | 4 | 90 | 0.4 |
| HYZP-2000 | 1000 | 10.5KV |  | 50 |  |  | 2000 | 3.15KV/6.3KV/ 10.5KV | 50/200 | 366.6/183.3/110 | 4 | 90 | 0.4 |
| HYZP-4000 | 2000 | 10.5KV |  | 50 |  |  | 4000 |  | 50/200 | 733.2/366.6/220 | 4 | 90 | 0.4 |

注：1. 电动机和发电机配置可按客户要求。

2. 输出频率为50HZ 的发电机一般选用同步电动机，其他均选用异步电动机拖动。

3. 发电机输出电压可按客户要求制作。